SCB3-3M型三段计数（米）器使用说明书

- 简述

SCB3-3M型三段计数（米）器是专为电气系统在需要精确计数、计长并快速动作的场合而设计。本计数器内含进口微处理器，计数/预置数双显示,软件设计先进、功能强大、具有抗干扰能力强、计数精度高、可靠性高、使用方便、读数清晰等优点，可广泛应用于造纸、印刷、纺织、橡胶、塑料等行业的长度、数量、流量等参数控制。

- 主要技术参数

  - 电源：AC220V （1±10%），50HZ。

  - 继电器节点容量：1A 240VAC；1A  28VDC。

  - 输出电源：+12VDC、≤50mA。

  - 掉电数据永久保存。

  - 使用环境：温度0℃～50℃    相对湿度≤85%。

  - 绝缘阻抗：50MΩ以上。

  - 计数输入信号：PNP,NPN信号输入

响应频率： ≤500Hz；

  - 复位方式：H、R、C、E四种复位方式

  - 外部复位输入信号：NPN信号输入

  - 输出延时时间：0.01～99.99秒

三.安装尺寸

安装开孔尺寸:150mm×75mm，面板尺寸: 160mm×80mm×110mm。

四.使用方式及接线示意

- SCB3-3M型三段计数器功能说明：

  - 预置数设置：

按M键一次，进行第三段预置数设置，上排显示窗显示“SET3”,下排显示窗显示当前预置数，按下“1-6”键，对应分别设置个位至十万位数，每按键一次可从9至0循环；再按M键一次，进行第二段预置数设置，上排显示窗显示“SET2”，设置方法同上；又按M键一次，进行第一段预置数设置，上排显示窗显示“SET1”，设置方法同上；按M键可循环设置。设置完毕，按E键保存设置，并退出设置进入工作。

  - 计数/计长功能设置：

同时按E和M键进入功能菜单设置。首先设置是为计数器还是计米器。上排显示窗显示:JS.JL，下排显示窗显示当前状态，JS表示计数器，JL表示为计米器。任按“1-6”键皆可设置。设置完毕，按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 延时时间设置：

完成上述设置后，进入延时时间设置。上排显示窗显示为：OP-t，下排显示窗显示延时值,表示第三段计到，输出继电器动作并保持的时间。范围为0.01-99.99秒,按“1-4”键分别对应百分位至十位，设置方法同预置数设置。再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 复位方式设置：

完成延时时间设置后，即进入复位方式设置。上排显示窗显示为：HRCE，下排显示窗显示当前复位方式。任按“1-6”键皆可设置。

H手动复位：下排显示窗显示：H，表示为手动复位。在该工作方式下当计到预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器仍累加计数，只有按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器。

R延时复位：下排显示窗显示：R，表示为延时复位。在该工作方式下当计到预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器仍累加计数，在延时时间结束后立即清除计数值和复位继电器并重新进入工作状态。

C数字显示立即复位：下排显示窗显示：C，表示为数字显示立即复位。在该工作方式下当计到预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器立即清除计数值并重新计数，在延时时间结束后复位继电器，但计数（米）器不会再进入工作状态，必须按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器并使其重新进入工作状态。

E数字显示手动复位：下排显示窗显示：E，表示为数字显示手动复位。在该工作方式下当计到预置数值时，输出继电器立即动作并保持，计数（米）器累加计数，在延时时间结束后复位继电器，但计数（米）器不会再进入工作状态，必须按R复位键或外部输入复位信号才能复位计数（米）器并使其重新进入工作状态。

设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 计长显示精度设置

若本表设为计米器，则完成复位方式设置后，即进入计长显示精度设置。上排显示窗显示为：dp，下排显示窗显示当前计长显示精度，范围为：0.-0.000,任按“1-6”键皆可设置。如设为0.00，则在工作状态，上排工作窗和下排预置数设置窗的数值和显示范围为0.01-9999.99。设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。若本表设为计数器，则没有该项设置。

  - 计长比率设置：

计长显示精度设置后，即进入计长比率设置。上排显示窗显示为：PSC，下排显示窗显示当前计长比率，范围为：0.001-9.999,按“1-4”键可分别设置千分位至个位的值。如外部传感器每1.01米发1个信号，则将比率设为1.010。若本表设为计数器，则没有该项设置。

设置完毕，再按M键设置下一项，按E键退出设置进入工作状态。

  - 高/低速计数设置：

上述设置完毕，再按M键设置该项。上排显示窗显示为：HS.LS，下排显示窗显示当前状态。任按“1-6”键皆可设置。HS：表示计数器工作在高频状态，计数信号可高达500Hz；LS：表示计数器工作在低频状态，计数信号最高为50Hz

2．接线示意及说明：

如图所示，REPLAY1、REPLAY2、REPLAY3为一、二和三段输出继电器，端子14、17、20为输出继电器的公共端，端子15、18、21为常闭触点，端子13、16、19为常开触点；端子10（RST）为外部复位信号输入端，低电平计数器立即复位；端子8（COUNT）为PNP计数信号输入端；端子11（GND）为信号地；端子7为+12V电源输出；端子23、24为计数器工作电源交流AC220V输入。

3．接线要求：

未标端子浮空，不可接线，否则会损坏计数器。计数信号线和复位控制信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部参考地，不允许和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。

SCB3-3M

三段计数器/计米器

使

用

说

明

书

常州中驰电器设备有限公司